吉市（龙）环建（表）字〔2026〕1号

关于吉林省吉林市龙潭区2022年度至2024年度乡镇燃煤小锅炉改集中生物质锅炉项目       环境影响报告表的批复

吉林市龙潭区住房和城乡建设局：

你单位《关于对〈吉林省吉林市龙潭区2022年度至2024年度乡镇燃煤小锅炉改集中生物质锅炉项目环境影响报告表〉审查的申请》和委托吉林市岚璟环保科技有限公司编制的《吉林省吉林市龙潭区2022年度至2024年度乡镇燃煤小锅炉改集中生物质锅炉项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目中缸窑镇翌博锅炉取得环评批复，批复文号为吉市环建（表）字〔2016〕7号；大口钦镇茗展物业锅炉取得环评批复，批复文号为吉市环建（表）字〔2015〕81号。江密峰镇二号锅炉、江密峰镇天瑞家园锅炉、大口钦镇小镇人家锅炉、大口钦镇福满园锅炉、乌拉街镇自供政府楼及税务楼锅炉、乌拉街镇自供供销南楼锅炉、乌拉街镇自供小康楼锅炉、乌拉街镇中心小学锅炉因建设时间较早，均未办理环保手续。现吉林市龙潭区住房和城乡建设局已将以上10台锅炉列为民生保障工程，合并工程资金申报及环评文件报批，后需积极开展排污许可申请和竣工环保验收工作，完善建设项目环保手续。

- 建设地点：（1）缸窑镇翌博锅炉房。吉林市龙潭区缸窑镇，越川路南侧、清辅路西侧。（2）江密峰镇二号锅炉房。吉林市龙潭区江密峰镇。（3）江密峰镇天瑞家园锅炉房。吉林市龙潭区江密峰镇，天瑞家园小区东侧。（4）大口钦镇茗展物业锅炉房。吉林市龙潭区大口钦镇。（5）大口钦镇小镇人家锅炉房。吉林市龙潭区大口钦镇。（6）大口钦镇福满园锅炉房。吉林市龙潭区大口钦镇。（7）乌拉街镇自供政府楼、税务楼锅炉房。吉林市龙潭区乌拉街镇。（8）乌拉街镇自供供销南楼锅炉房。吉林市龙潭区乌拉街镇。（9）乌拉街镇自供小康楼锅炉房。吉林市龙潭区乌拉街镇。（10）乌拉街镇中心小学锅炉房。吉林市龙潭区乌拉街镇。

- 建设内容：（1）缸窑镇翌博锅炉：将现状锅炉房内2台14MW燃煤锅炉中的1台拆除，排气筒及其燃煤锅炉配套设施拆除，新建1台型号SZL14-1.0/115/70-SCIII的14MW生物质锅炉，一套6m3/h全自动软化水处理设备、一根60m高排气筒等各类配套辅助设施。本次未改造的剩余一台14MW燃煤锅炉停止使用列入后续改造计划，锅炉房外设100m2封闭式燃料库，50m2封闭灰渣库。（2）江密峰镇二号锅炉：将现状锅炉房及锅炉房内1台2.8MW燃煤锅炉及配套设施拆除，在原址新建1座建筑面积231.66m2锅炉房，锅炉房内新建1台型号DZL2.8-1.0/95/70-SCIII的2.8MW生物质锅炉，一套2m3/h全自动软化水处理设备等配套设施，锅炉房内设30m2燃料储存区，10m2灰渣储存区。（3）江密峰镇天瑞家园锅炉：将现状锅炉房及锅炉房内1台2.8MW燃煤锅炉及配套设施拆除，在原址新建1座建筑面积231.66m2锅炉房，锅炉房内新建1台型号DZL2.8-1.0/95/70-SCIII的2.8MW生物质锅炉，一套2m3/h全自动软化水处理设备等配套设施，锅炉房内设20m2燃料储存区，10m2灰渣储存区。（4）大口钦镇茗展物业锅炉：将现状锅炉房内2台7MW燃煤锅炉中的1台及燃煤锅炉配套设施拆除，新建1台型号SZL7-1.0/95/70-SCIII的7MW生物质锅炉，一套4m3/h全自动软化水处理设备等配套设施。本次未改造的剩余一台7MW燃煤锅炉停止使用列入后续改造计划，锅炉房外设100m2封闭式燃料库，50m2封闭灰渣库。（5）大口钦镇小镇人家锅炉房。将现状锅炉房内1台2.8MW和1台1.4MW燃煤锅炉及配套设施拆除，锅炉房内新建1台型号DZL2.8-1.0/95/70-SCIII的2.8MW生物质锅炉，一套2m3/h全自动软化水处理设备等配套设施，锅炉房内设15m2燃料储存区，10m2灰渣储存区。（6）大口钦镇福满园锅炉：将现状福满园锅炉房内1台1.4MW燃煤锅炉及配套设施拆除，将镇政府锅炉房及锅炉房内1台0.7MW燃煤锅炉及配套设施拆除，在福满园锅炉房内合并新建1台型号DZL2.8-1.0/95/70-SCIII的2.8MW生物质锅炉，一套2m3/h全自动软化水处理设备等配套设施，锅炉房内设15m2燃料储存区，10m2灰渣储存区。（7）乌拉街镇自供政府楼、税务楼锅炉：将现状锅炉房内1台1.4MW燃煤锅炉及配套设施拆除，在原址新建1座建筑面积200m2锅炉房，锅炉房内新建1台型DZL1.75-0.7/95/70-SCIII的1.75MW生物质锅炉，一套1m3/h全自动软化水处理设备等配套设施，锅炉房内设10m2燃料储存区，10m2灰渣储存区。（8）乌拉街镇自供供销南楼锅炉：将现状锅炉房及锅炉房内1台1.4MW燃煤锅炉及配套设施拆除，原址新建1座建筑面积231.66m2锅炉房，锅炉房内新建1台型号DZL1.75-0.7/95/70-SCIII的1.75MW生物质锅炉，一套1m3/h全自动软化水处理设备等配套设施，锅炉房内设10m2燃料储存区，10m2灰渣储存区。（9）乌拉街镇自供小康楼锅炉：将现状锅炉房及锅炉房内1台1.4MW燃煤锅炉及配套设施拆除，在原址新建1座建筑面积231.66m2锅炉房，锅炉房内新建1台型号DZL1.75-0.7/95/70-SCIII的1.75MW生物质锅炉，一套1m3/h全自动软化水处理设备等配套设施，锅炉房内设10m2燃料储存区，10m2灰渣储存区。（10）乌拉街镇中心小学锅炉：将现状锅炉房及锅炉房内1台2.8MW燃煤锅炉及配套设施拆除，在原址新建1座建筑面积231.66m2锅炉房，锅炉房内新建1台型号DZL2.8-1.0/95/70-SCIII的2.8MW生物质锅炉，一套2m3/h全自动软化水处理设备等配套设施，锅炉房内设20m2燃料储存区，10m2灰渣储存区。环保工程配套建设，公用工程依托现有。本项目不新增占地，依托现有劳动定员，各锅炉年运行172～181天，日运行5～8小时。项目总投资1951.19万元，其中环保投资74万元。根据环境影响报告表评价结论和技术评估意见，严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护和环境风险防控措施。我局原则同意建设单位按照环评报告及下述要求进行项目建设。该项目环境影响报告表（报批版）可以作为环保设计及其建成后环境管理依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强建设期环境管理。施工期对作业场所及进出道路洒水抑尘，设施工围挡及临时仓库，建筑材料采取防尘措施，生活污水排放依托城镇内公共卫生设施。生活垃圾、废弃包装物定点收集存放统一由环卫部门处置；建筑垃圾及时清运至指定堆放点；拆除的设施设备，统一堆放到指定地点，将无法利用的进行出售或联系原设施厂家回收处理；拆除、焊接及切割粉尘袋装收集后委托环卫部门处置。拆除作业时严禁向下抛掷，设置隔离区域，确保行人安全。选用低噪声施工设备，采取有效的隔声减振措施，禁止夜间施工，控制施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，将项目建设对外界环境影响降至最低。

2.本项目生活污水排放依托城镇内公共卫生设施；生产废水主要用于锅炉浇渣，剩余废水冬季暂存于锅炉房吨桶内，夏季用于厂区降尘及绿化用水。

3.本项目燃料及灰渣贮存于封闭库房，采取湿法排渣，运输车辆采取防尘防遗撒措施，燃料装卸及投料在封闭库房内进行。锅炉均燃用生物质成型燃料，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后，通过排气筒排放，其中缸窑镇翌博锅炉房通过60m高烟囱排放；大口钦镇茗展物业锅炉房通过40m高烟囱排放；江密峰镇二号锅炉房、江密峰镇天瑞家园锅炉房、大口钦镇小镇人家锅炉房、大口钦镇福满园锅炉房、乌拉街镇中心小学锅炉房通过35m高烟囱排放；乌拉街镇自供政府楼及税务楼锅炉房、乌拉街镇自供供销南楼锅炉房、乌拉街镇自供小康楼锅炉房通过30m高烟囱排放。加强管理，确保锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOX排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值；厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

4.合理布置生产设备，优先选购低噪声设备，采取消声、隔声、减振措施，运输车辆经过声环境敏感点时，低速平稳行驶并禁止鸣笛，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区限值。

5.严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“减量化、资源化、无害化”，防止产生二次污染。本项目生物质成型燃料袋装贮存；除尘器收集尘、锅炉灰渣在灰渣储存区（库），采取防尘措施，企业外售综合利用；废离子交换树脂、废布袋由厂家定期更换回收处理；废生物质成型燃料包装袋暂存于燃料储存区（库），由厂家回收处理；废机油产生后立即交由有资质单位处置，不暂存。

6.严格落实环评报告表中的风险防范和应急措施，定期培训员工，提高事故风险防范和污染控制能力。

7.企业应按照相关要求落实各项监测计划，缸窑镇翌博锅炉房依托现有废气在线监测设施。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当重新审核。

四、有机衔接环境影响评价与排污许可证申领。按照《排污许可管理办法》的要求，项目在启动生产设施或者在实际排污之前，申请并领取排污许可证，要将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污。

五、项目建设要严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位按规定程序进行环保设施竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、由吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）的规定，进行本建设项目事中事后的环境监督管理工作。

吉林市生态环境局

2026年1月8日

| 抄送：吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队 |  |
| --- | --- |
| 吉林市生态环境局 | 2026年1月8日印发 |